附件

广西中医药大学明秀校区学生宿舍项目电梯货物规格需求

征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | ## 有机房乘客电梯 | ## 三菱、迅达、奥的斯或同档次其他品牌 | 一、基本要求 ★1、载重、速度、层站及数量： （1）载重： 1600kg； （2）速度：1.75m/s； （3）层站：18层18站18门； 2、电梯土建尺寸： （1）电梯井道尺寸：2700mm（宽）*2500mm（深）； （2）底坑深度：1700mm； （3）顶层最小净高度：4500mm； （4）提升高度：63m； 3、机房位置：井道顶部； 4、机房类型：有机房； 5、开门方式：中分； 6、预留门洞：1300mm(宽)*2200mm(高)； 7、开门净尺寸：1100mm（宽）*2100mm（高）； ★8、轿厢净尺寸：2100mm（宽）*1600mm（深）*2500mm（高）； 9、控制方式：群控。 二、技术参数及性能 ★1、曳引机：为先进节能永磁同步无齿轮曳引机，曳引悬挂系统采用节能环保的驱动技术； ★2、控制系统：全电脑32位微电脑数据网络分散控制系统，具有故障代码显示和储存功能； 3、操作系统：全电脑集选自动控制方式； 4、驱动系统：变频变压调速（VVVF）系统； ★5、变频器：电梯专用独立变频器，非一体化设计，生产厂家自行生产，与整梯品牌相同； 6、交流变频变压调速（VVVF）开/关门系统，生产厂家自行生产，包含门机控制板及门机马达与整梯品牌相同； 7、通讯系统：采用CANBUS（现场总线）数据网络控制技术，并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器； 8、供电方式：三相五线制。动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； ★9、产品具备先进的安全电路装置功能，并且安全回路电压≤120V。 三、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁、轿门：发纹不锈钢； (2)轿顶：不锈钢材质，吊顶采用LED节能灯照明； (3)轿厢地面：乙烯仿真石拼花地板，耐磨美观； (4)护脚板：发纹不锈钢； (5)轿门地坎：硬质铝合金型材； (6)通气装置：吊顶通风采用后壁通风。 2、梯厅层门装潢： (1)层门、厅门：发纹不锈钢； (2)门套：发纹不锈钢小门套。 ★3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，微触式不锈钢按钮，LED点阵显示，点亮发光； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微触式不锈钢按钮，LED点阵显示，点亮发光。 四、控制系统及工艺要求 ★1、控制系统必须为同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购或委托贴牌生产产品。（提供整梯型式试验报告，原件备查） ★2、导轨及导轨支架安装：导轨支架安装不允许采用焊接工艺，所有导轨支架之间的链接必须为螺栓铆接工艺，导轨压码不允许点焊。 五、功能要求（包括但不限于以下功能） 1、全集选控制运行 2、满载直驶运行 3、超载停梯 4、超速电器保护 5、防曳引绳打滑保护 6、启动保护控制 7、轿顶检修操作 8、机房内检修操作 9、轿内检修操作 10、轿内照明自动控制 11、停电应急照明 12、门连锁安全保护 13、超速保护装置 14、待机定期自检 15、轿厢警铃 16、消防返回 17、轿内通风自动控制 18、门过载保护 19、开门时间超长保护 20、故障自动检测 21、故障自动储存 22、电动机过热保护 23、光幕保护 24、本层重开门 25、停梯开门 26、防捣乱功能 27、延时关门时间自由设定 28、电梯门重复开关 29、即时关门 30、端站强迫减速保护 31、预称重启动 32、语音报站钟 33、轿内数字指示器 34、厅站数字指示器 35、五方通话（机房至监控室间布线由业主负责） 36、主回路接触器检测保护 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 有机房客梯兼无障碍电梯 | 三菱、迅达、奥的斯或同档次其他品牌 | 一、基本要求 ★1、载重、速度、层站及数量： （1）载重： 1600kg； （2）速度：1.75m/s； （3）层站：18层18站18门； 2、电梯土建尺寸： （1）电梯井道尺寸：2700mm（宽）*2500mm（深）； （2）底坑深度：1700mm； （3）顶层最小净高度：4500mm； （4）提升高度：63m； 3、机房位置：井道顶部； 4、机房类型：有机房； 5、开门方式：中分； 6、预留门洞：1300mm(宽)*2200mm(高)； 7、开门净尺寸：1100mm（宽）*2100mm（高）； ★8、轿厢净尺寸：2100mm（宽）*1600mm（深）*2500mm（高）； 9、控制方式：群控。 二、技术参数及性能 ★1、曳引机：为先进节能永磁同步无齿轮曳引机，曳引悬挂系统采用节能环保的驱动技术； ★2、控制系统：全电脑32位微电脑数据网络分散控制系统，具有故障代码显示和储存功能； 3、操作系统：全电脑集选自动控制方式； 4、驱动系统：变频变压调速（VVVF）系统； ★5、变频器：电梯专用独立变频器，非一体化设计，生产厂家自行生产，与整梯品牌相同； 6、门机系统：交流变频变压调速（VVVF）开/关门系统，生产厂家自行生产，包含门机控制板及门机马达与整梯品牌相同； 7、通讯系统：采用CANBUS（现场总线）数据网络控制技术，并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器； 8、供电方式：三相五线制。动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； ★9、产品具备先进的安全电路装置功能，并且安全回路电压≤120V。 三、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁、轿门：发纹不锈钢； ★(2)轿厢：电梯轿厢后壁离地面0.85m高度上安装不锈钢扶手1根，轿厢后壁中间镜面不锈钢； (3)轿顶：不锈钢材质，吊顶采用LED节能灯照明； (4)轿厢地面：乙烯仿真石拼花地板，耐磨美观； (5)护脚板：发纹不锈钢； (6)轿门地坎：硬质铝合金型材； (7)通气装置：吊顶通风采用后壁通风。 2、梯厅层门装潢： (1)层门、厅门：发纹不锈钢； (2)门套：发纹不锈钢小门套。 ★3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，微触式不锈钢按钮，LED点阵显示，点亮发光，无障碍电梯需配置残疾人操纵箱； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微触式不锈钢按钮，LED点阵显示，点亮发光。 四、控制系统及工艺要求 ★1、控制系统必须为同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购或委托贴牌生产产品。（提供整梯型式试验报告，原件备查） ★2、导轨及导轨支架安装：导轨支架安装不允许采用焊接工艺，所有导轨支架之间的链接必须为螺栓铆接工艺，导轨压码不允许点焊。 五、功能要求（包括但不限于以下功能） 1、全集选控制运行 2、满载直驶运行 3、超载停梯 4、超速电器保护 5、防曳引绳打滑保护 6、启动保护控制 7、轿顶检修操作 8、机房内检修操作 9、轿内检修操作 10、轿内照明自动控制 11、停电应急照明 12、门连锁安全保护 13、超速保护装置 14、待机定期自检 15、轿厢警铃 16、消防返回 17、轿内通风自动控制 18、门过载保护 19、开门时间超长保护 20、故障自动检测 21、故障自动储存 22、电动机过热保护 23、光幕保护 24、本层重开门 25、停梯开门 26、防捣乱功能 27、延时关门时间自由设定 28、电梯门重复开关 29、即时关门 30、端站强迫减速保护 31、预称重启动 32、语音报站钟 33、轿内数字指示器 34、厅站数字指示器 35、五方通话（机房至监控室间布线由业主负责） 36、主回路接触器检测保护 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | ## 有机房消防兼乘客电梯 | ## 三菱、迅达、奥的斯或同档次其他品牌 | 一、基本要求 ★1、载重、速度、层站及数量： （1）载重： 1600kg； （2）速度：1.75m/s； （3）层站：18层18站18门； 2、电梯土建尺寸： （1）电梯井道尺寸：2700mm（宽）*2500mm（深）； （2）底坑深度：1700mm； （3）顶层最小净高度：4500mm； （4）提升高度：63m； 3、机房位置：井道顶部； 4、机房类型：有机房； 5、开门方式：中分； 6、预留门洞：1300mm(宽)*2200mm(高)； 7、开门净尺寸：1100mm（宽）*2100mm（高）； ★8、轿厢净尺寸：2100mm（宽）*1600mm（深）*2500mm（高）； 9、控制方式：群控。 二、技术参数及性能 ★1、曳引机：为先进节能永磁同步无齿轮曳引机，曳引悬挂系统采用节能环保的驱动技术； ★2、控制系统：全电脑32位微电脑数据网络分散控制系统，具有故障代码显示和储存功能； 3、操作系统：全电脑集选自动控制方式； 4、驱动系统：变频变压调速（VVVF）系统； ★5、变频器：电梯专用独立变频器，非一体化设计，生产厂家自行生产，与整梯品牌相同； 6、交流变频变压调速（VVVF）开/关门系统，生产厂家自行生产，包含门机控制板及门机马达与整梯品牌相同； 7、通讯系统：采用CANBUS（现场总线）数据网络控制技术，并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器； 8、供电方式：三相五线制。动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； ★9、产品具备先进的安全电路装置功能，并且安全回路电压≤120V。 三、轿厢装潢 1、轿厢 (1)轿厢壁、轿门：发纹不锈钢； (2)轿顶：不锈钢材质，吊顶采用LED节能灯照明； (3)轿厢地面：乙烯仿真石拼花地板，耐磨美观； (4)护脚板：发纹不锈钢； (5)轿门地坎：硬质铝合金型材； (6)通气装置：吊顶通风采用后壁通风。 2、梯厅层门装潢： (1)层门、厅门：发纹不锈钢； (2)门套：发纹不锈钢小门套。 ★3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，微触式不锈钢按钮，LED点阵显示，点亮发光； (2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微触式不锈钢按钮，LED点阵显示，点亮发光。 四、控制系统及工艺要求 ★1、控制系统必须为同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购或委托贴牌生产产品。（提供整梯型式试验报告，原件备查） ★2、导轨及导轨支架安装：导轨支架安装不允许采用焊接工艺，所有导轨支架之间的链接必须为螺栓铆接工艺，导轨压码不允许点焊。 五、功能要求（包括但不限于以下功能） 1、全集选控制运行 2、满载直驶运行 3、超载停梯 4、超速电器保护 5、防曳引绳打滑保护 6、启动保护控制 7、轿顶检修操作 8、机房内检修操作 9、轿内检修操作 10、轿内照明自动控制 11、停电应急照明 12、门连锁安全保护 13、超速保护装置 14、待机定期自检 15、轿厢警铃 16、消防返回 17、轿内通风自动控制 18、门过载保护 19、开门时间超长保护 20、故障自动检测 21、故障自动储存 22、电动机过热保护 23、光幕保护 24、本层重开门 25、停梯开门 26、防捣乱功能 27、延时关门时间自由设定 28、电梯门重复开关 29、即时关门 30、端站强迫减速保护 31、预称重启动 32、语音报站钟 33、轿内数字指示器 34、厅站数字指示器 35、五方通话（机房至监控室间布线由业主负责） 36、主回路接触器检测保护 |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 元整 |  |  |  |  |  | （小写）¥ |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期： 五年 。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日后 半年 内生产的产品（非定制类的通用配件除外）。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起根据广西中医药大学明秀校区学生宿舍项目建设施工进度全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学明秀校区。 |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日