附件

 广西中医药大学2025年中药壮瑶药创新药物实验实训中心电梯

采购项目需求征集明细表

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家
	技术参数
	计量

单位
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）

	1
	有机房乘客电梯

（DT1兼无障碍电梯，DT2、DT3乘客电梯）
	三菱或同档次其他品牌
	一、技术规格参数要求

▲1、额定载重量：≥1200kg；

▲2、额定速度：≥1.5m/s；

3、层/站/门：13/13/13；

4、控制方式：群控；

▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1800mm×1500mm×2600mm；

6、开门尺寸(宽×高)：1000mm×2100mm；

7、开门方式：中分门；

8、井道尺寸(宽×深)：2200mm×2200mm；

9、底坑深度：1700mm；

10、顶层高度：5150mm；

11、提升高度：57.4米；

12、机房位置：有机房；

13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

14、电梯空调系统。

备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。

二、技术要求

▲1、控制系统： 采用高集成的LSI集成电路控制电路，32位微机（逻辑控制、运行指令控制）、32位变频微机、16位通讯微机（通讯控制），可以实现精准的系统全数字化控制与电机驱动

▲2、驱动系统：采用智能大功率模块，采用原产地进口主板及变频器。（提供有效的进口部件关单）

3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F级。 

▲4、门机系统：具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。（提供有效的第三方检测报告）

▲5、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。

▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。

▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。

8、门电机：采用永磁同步门电动机，有效防尘防水。

▲三、主要部件及要求

1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。

2、采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。

四、轿厢装潢 

1、轿厢

(1)轿厢壁：发纹不锈钢。

(2)轿门：发纹不锈钢。

(3)轿顶：LED明亮豪华吊顶。

(4)轿厢地面：PVC地板。

(5)轿门地坎：硬质铝合金型材。

2、梯厅层门装潢：

(1)层门：层层发纹不锈钢。

(2)门套：层层发纹不锈钢标准小门套。

3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：

(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向；

(2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED屏幕显示层站和运行方向。

4、DT1电梯其它要求：

(1)轿厢后壁增加一根发纹不锈钢扶手；

(2)所有按钮增加盲文；

(3)后中壁镜面不锈钢；

(4)配置残疾人操纵箱；

(5)配置语音报站。

▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。

五、功能

1.自动再平层。

2.电梯受阻失速保护。

3.制动器冗余保护。

4.轿厢溜车安全保护。

5.门锁旁路运行。

6.电气安全回路保护。

7.层高自测定。

8.检修操作。

9.称重启动。

10.过电流保护。

11.超速保护。

12.电机过热保护。

13.过电压保护。

14.电源故障保护。

15.上电再平层。

16.逆行保护。

17.选层器修正。

18.安全停靠。

19.停层开门。

20.轿厢意外移动保护。

21.过低速保护。

22.轿内反向指令消除。

23.轿内通风装置手动关闭。

24.轿内照明手动关闭。

25.故障自诊断。

26.轿厢应急照明。

27.超载报警。               

28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。

29.轿内报警。

30.消防返回结束。

31.层站按钮闪烁指示。

32.层站召唤自动登记。

33.层站微机异常处理。

34.层站运行控制开关。

35.独立运行。

36.光幕保护。

37.电梯不启动报警。

38.次层停靠。

39.重复关门。

40.本层再开门。

41.关门保护。

42.换向重开门。

43.轿内运行方向指示。

44.层站运行方向指示。

45.关门按钮响应指示。

46.门负载检测。

47.开门按钮响应指示。

48.轿厢应急照明。

49.运行次数与时间统计。

50.即时关门。

51.消防员功能。

52.停电自动平层

53.预留视频线缆。
	台
	3
	360,000.00
	1,080,000.00

	2
	有机房货梯兼消防电梯
	三菱或同档次其他品牌
	一、技术规格参数要求

▲1、额定载重量：≥2000kg；

▲2、额定速度：≥1.0m/s；

3、层/站/门：13/13/13；

4、控制方式：单控；

▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：≥1800mm×2200mm×2600mm；

6、开门尺寸(宽×高)：≥1500mm×2100mm；

7、开门方式：中分四扇门；

8、井道尺寸(宽×深)：3100mm×2800mm；

9、底坑深度：1700mm；

10、顶层高度：5150mm；

11、提升高度：57.4米；

12、机房位置：有机房；

13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

14、电梯空调系统。

备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。

二、技术要求

▲1、控制系统： 双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。采用同品牌的双 32 位CPU 控制系统，控制、变频一体化设计。

▲2、驱动系统：32位交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块。

3、曳引系统：采用节能永磁同步无齿轮曳引机。曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥F级。 

▲4、门机系统：独立32位微电脑控制，具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。（提供有效的第三方检测报告）

▲5、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。

▲6、电源系统：使用全数字控制智能化电源技术。

▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。

▲三、主要部件及要求

1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。

2、采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。

四、轿厢装潢 

1、轿厢

(1)轿厢壁：发纹不锈钢。

(2)轿门：发纹不锈钢。

(3)轿顶：LED明亮吊顶。

(4)轿厢地面：PVC地板。

(5)轿门地坎：硬质铝合金型材。

2、梯厅层门装潢：

(1)层门：首层发纹不锈钢，其余层喷漆钢板。

(2)门套：首层发纹不锈钢小门套，其余层喷漆钢板小门套。

3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：

(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向；

(2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮， LED屏幕显示层站和运行方向。

▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。

五、功能

1.自动再平层。

2.电梯受阻失速保护。

3.制动器冗余保护。

4.轿厢溜车安全保护。

5.门锁旁路运行。

6.电气安全回路保护。

7.层高自测定。

8.检修操作。

9.称重启动。

10.过电流保护。

11.超速保护。

12.电机过热保护。

13.过电压保护。

14.电源故障保护。

15.上电再平层。

16.逆行保护。

17.选层器修正。

18.安全停靠。

19.停层开门。

20.轿厢意外移动保护。

21.过低速保护。

22.轿内反向指令消除。

23.轿内通风装置手动关闭。

24.轿内照明手动关闭。

25.故障自诊断。

26.轿厢应急照明。

27.超载报警。               

28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。

29.轿内报警。

30.消防返回结束。

31.层站按钮闪烁指示。

32.层站召唤自动登记。

33.层站微机异常处理。

34.层站运行控制开关。

35.独立运行。

36.光幕保护。

37.电梯不启动报警。

38.次层停靠。

39.重复关门。

40.本层再开门。

41.关门保护。

42.换向重开门。

43.轿内运行方向指示。

44.层站运行方向指示。

45.关门按钮响应指示。

46.门负载检测。

47.开门按钮响应指示。

48.轿厢应急照明。

49.运行次数与时间统计。

50.即时关门。

51.消防员功能。

52.预留视频线缆。      
	台
	1
	390,000.00
	390,000.00

	合计金额：（大写）人民币 壹佰肆拾柒万 元整
	（小写）¥1,470,000.00 

	二、商务要求

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期： 五年 。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日后 半年 内生产的产品（非定制类的通用配件除外）。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 根据广西中医药大学中药壮瑶药创新药物实验实训中心建设施工进度 全部交付完成并验收合格。

2.交付地点：广西中医药大学。

	三、其它要求

	（填写其他补充事项）


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：
                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

                日期：     年    月    日

