广西中医药大学2026年仙葫校区
五和食堂电梯加装项目需求征集明细表
1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本一览表技术参数及性能（配置）要求中标明星号“★”的参数为必须响应的实质性要求，未标明星号的参数仅为参考要求。星号参数仅限于技术参数及性能（配置）要求，本一览表中的其他内容要求必须响应。

	一、技术参数需求

	序号
	名称
	参考品牌
	数量
	技术参数及性能（配置）需求
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）

	1
	无机房乘客电梯（DT1兼无障碍电梯、DT2乘客电梯）
	富士达或同档次其他品牌
	2台
	一、技术规格参数要求

▲1、额定载重量：≥1050kg；

▲2、额定速度：≥1.5m/s；

3、层/站/门：4/4/4；

4、控制方式：单控；

▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1600mm×1500mm×2600mm；

6、开门尺寸(宽×高)：900mm×2100mm；

7、开门方式：中分门；

8、井道尺寸(宽×深)：2700mm×1800mm；

9、底坑深度：1550mm；

10、顶层高度：4400mm；

11、提升高度：15.3米；

12、机房位置：无机房；

13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

备注：以上尺寸均以现场实际测量为准。

二、技术要求

▲1、控制系统：双32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器、32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。采用同品牌的双 32 位CPU 控制系统，控制、变频一体化设计。

▲2、驱动系统：32位交流变频调压调速系统，采用智能大功率模块，采用一体式同品牌原产地进口主板及变频器。（提供有效的进口部件关单）

3、曳引机制动器的动作次数（使用寿命）≥1500万次，曳引机具有可靠的绝缘系统，曳引机绝缘等级≥E级。（提供有效的第三方检测报告） 

▲4、门机系统：独立32位微电脑控制，具有自学习功能的无连杆交流变压变频、薄型永磁同步电机直接驱动的智能化门系统，可智能地调整开关门力矩，门机为同品牌。（提供有效的第三方检测报告）

▲5、通讯方式：采用CANBUS LINE（现场总线）的全数据高速网络通信控制技术。

▲6、电源系统：具备电源相位故障监测。

▲7、安全门保护：多红外线光束门感应器保护。

▲8、驱动主机绝缘等级为不低于F级。

▲9、电梯层门：层门遭受45kg重力撞击时，凸进井道的间隙≤46mm，遭受300N静力后，永久变形最大值为0.16mm，弹力变形最大值8.82mm,1000N静力条件下，门的功能和安全不受影响。（提供有效的第三方检测报告）

10、门电机：采用永磁同步门电动机，外壳防护等级≥IP65，有效防尘防水。（提供有限的第三方检测报告）

11、所投产品配置智能光幕保护装置，且扫描光束达到240束及以上，光幕外壳防护等级满足IP65的要求，光幕与所投电梯品牌是原厂原品牌。（提供有效的第三方检测报告）

12、不锈钢材质：电梯轿厢、轿门、厅门所采用的304发纹不锈钢，中性盐雾试验时间≥500小时，外观等级≥10级。（提供有效的第三方检测报告）

13、电梯按钮：投标产品使用的按钮寿命≥2000万次。（提供有效的第三方检测报告）

14、电梯配置轿厢风机，且轿厢风机具有一定的空气净化消毒功能。空气净化消毒装置要求同品牌。（提供相关检验报告并加盖生产厂商公章）
▲15、DT1电梯其它要求：
(1)轿厢后壁增加一根不锈钢扶手；
(2) 配置残疾人操纵盘
(3)所有按钮增加盲文；
(4)后中壁镜面不锈钢；

(5)配置语音报站。

▲三、主要部件及要求

1、主要部件要求：曳引机（驱动主机）、控制柜（包含调速装置及控制装置）、层门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。（投标时须提供整梯特种设备型式试验证书及型式试验报告复印件作，原件备查）。

2、本项目所涉及的品牌标识（LOGO）为全球统一标准，是其品牌资产的核心组成部分，投标人必须严格遵守《品牌视觉识别手册》中的所有规定，任何偏离手册的使用，视为投标无效。

3、采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。

四、轿厢装潢 

1、轿厢

(1)轿厢壁：304#发纹不锈钢。

(2)轿门：304#发纹不锈钢。

(3)轿顶：LED明亮吊顶。

(4)轿厢地面：PVC地板。

(5)轿门地坎：硬质铝合金型材。

2、梯厅层门装潢：

(1)层门：304#发纹不锈钢；

(2)门套：304#发纹不锈钢小门套；

3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：

(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢段码显示层站和运行方向；

(2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，段码显示层站和运行方向。

▲备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm厚，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。

五、功能

1.自动再平层。

2.电梯受阻失速保护。

3.制动器冗余保护。

4.轿厢溜车安全保护。

5.门锁旁路运行。

6.电气安全回路保护。

7.层高自测定。

8.检修操作。

9.称重启动。

10.过电流保护。

11.超速保护。

12.电机过热保护。

13.过电压保护。

14.电源故障保护。

15.上电再平层。

16.逆行保护。

17.选层器修正。

18.安全停靠。

19.停层开门。

20.轿厢意外移动保护。

21.过低速保护。

22.轿内反向指令消除。

23.轿内通风装置手动关闭。

24.轿内照明手动关闭。

25.故障自诊断。

26.轿厢应急照明。

27.超载报警。               

28.五方通话（不包含机房或控制柜至监控室线缆）。

29.轿内报警。

30.消防返回结束。

31.层站按钮闪烁指示。

32.层站召唤自动登记。

33.层站微机异常处理。

34.层站运行控制开关。

35.独立运行。

36.光幕保护。

37.电梯不启动报警。

38.次层停靠。

39.重复关门。

40.本层再开门。

41.关门保护。

42.换向重开门。

43.轿内运行方向指示。

44.层站运行方向指示。

45.关门按钮响应指示。

46.门负载检测。

47.开门按钮响应指示。

48.轿厢应急照明。

49.运行次数与时间统计。

50.即时关门。

51.消防员功能。

52.轿厢空气净化装置。
53.消防迫降功能。

54.预留视频线缆
	265,000.00
	530,000.00

	2
	室外主体工程
	\
	1项
	含钢柱立柱、圈梁及门柱、零星钢构件、防锈处理等项目。
	146,959.05
	146,959.05

	3
	装饰工程
	\
	1项
	含连廊铺装、连廊雨棚、玻璃装饰、电梯顶盖、驳接件、密封填料等项目。
	222,753.59
	222,753.59

	4
	附属工程
	\
	1项
	含混凝土基础、井道防撞墙、连廊吊顶、门洞打凿恢复、门洞恢复、屋檐打凿、电梯门套、连廊封窗、不锈钢护栏、连廊照明、电梯电源、配电控制箱箱、改管改线、绿化调整、石头迁移、运输、吊车、安全文明施工等项目。
	333,287.36
	333,287.36

	6
	设计报审
	\
	1项
	\
	25,000.00 
	25,000.00 

	7
	房屋安全鉴定
	\
	1项
	\
	25,000.00 
	25,000.00 

	合计（元）
	1,283,000.00


1

