服务技术需求

- 服务范围

本次维修内容详见项目清单。

- 服务内容

- 服务地点：广西南宁市西乡塘区明秀东路179号（广西中医药大学明秀校区）。

- 服务时间及要求：2026年8月10日前完成全部服务内容并经甲方验收合格。

- 乙方应按需求向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

- 中标后，根据甲方的整改时间主动同甲方沟通更换进度计划的编制事宜并执行。

- 乙方服务人员要提前进行入校报备，入校进行服务时需身着工作服，戴上工作证，工作证要求加盖项目管理部门章。

- 严格按照相关国家规范、行业标准更换相应的配件

- 乙方具备本项目实施相应的专业技能人员资质，如，有效期内的特种作业操作证（高压电工证，电气试验证），符合国家相关规定要求，更换期间配合学校的用电使用时间，尽可能在不影响用电的情况，更换完成。

- 如发生紧急情况或重大事项的情况下，因乙方技术力量不足或准备不及时等因素而无法及时处理，需尽快向甲方报备，造成损失的，乙方应担负全部责任及由此造成的全部损失。

- 采取一切合理措施，保护工作现场周围的环境，避免污染、噪音或由于其工作方法不当造成的对公共人员和财产等危害或干扰。如由于管理不善，或安全措施不力造成事故的，乙方将承担一切责任和损失。

- 乙方作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，作业期间按规定做好安全标识，且应设置专职安全管理人员进行安全管理，且乙方必须为管理人员、作业人员购买人身意外伤害等各项相关保险。

- 基本要求

1.作业准备：先断电池电源，使用设备查验电压是否无压。

2.拆除更换：对配电房周边环境进行防护（如铺设防护绝缘垫、警示标识齐全），拆卸损坏的配件，安装新的配件。

3.设备调试：更换完成后重新启动设备，开机运行调试，检查新换配件的使用情况。

4.清洁收尾：清理现场垃圾，还原周边环境。

- 验收标准

- 电机绝缘≥1MΩ，运转无异音、无过热；弹簧无变形、无裂纹、无疲劳，储能到位可靠；限位开关动作准确，储能到位自动停机，不堵转；手动 / 自动储能均正常，储能时间符合厂家要求；机械传动无卡滞、无窜动、无异响。

- 更换完成后，连续自动储能 / 分合闸操作≥5 次全部正常，机械特性、位置指示、信号反馈正确，无渗漏、无松动、无过热。

- 完整提交设备更换记录、现场影像资料，资料格式规范、内容完整、签字盖章齐全，一式两份，可存档备查。

- 乙方完成服务后应及时通知甲方进行验收，验收材料经使用部门和管理部门相关人员签字，甲乙双方各执一份。

- 甲方管理部门、使用部门联合现场抽检、随机抽查，合格率需达100%；甲方在验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足本需求规定的，甲方有权停止验收，并暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款，对不合格点位，乙方须无条件返工整改，直至验收合格。