| 广西中医药大学数据中心扩容、智慧运营中心一期建设项目采购需求及响应报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请参与市场调研的单位请补充完善下表（提交时请删除） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 推荐品牌型号及厂家 （须有三家品牌满足） | 是否 进口产品 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总计金额（元） |
| 一、 | 7F智慧运营中心 | 备注：七楼拆改、砌墙、强弱电、静电地板和天面等装修由图书馆装修施工单位完成，智慧运营中心配电为30kw。 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.像素点间距≤1.53mm，像素密度≥409600Dots/㎡。 2.COB 全倒装三合一封装，Mini LED 芯片≤100μm，1R1G1B 实像素。 3.单元板 150×168.75mm，箱体 600×337.5mm，整体压铸成型。 4.对比度≥15000:1，灰度≥16bit，视角≥175°，刷新率≥3840Hz。 5.亮度 0–1000cd/㎡可调，色温 9300K±5%，支持 4K/8K、HDR。 6.控制、供电、PCB 三合一集成，支持前维护、热插拔、硬连接。 7.防护等级≥IP65，符合 GB4943.1 I 类防电击标准。 8.峰值功耗≤300W/㎡，平均≤100W/㎡，智能节电≥55%。 9.模组平整度≤0.01mm，整屏≤0.02mm，像素失控率≤0.000001。 10.-40℃~80℃稳定运行，面板温度＜40℃，温升符合规范。 11.模组参数存储，更换自动回读校正数据，支持智能画质优化。 12.支持手机 / 平板远程控制、人体感应节能、滤蓝光护眼。 13.品牌：参照或相当于“利亚德”“洲明”。 |  | 否 | 28.35 | 平方米 |  |  |
| 2 | LED安全播控平台 | 一、智能管控平台：图形化界面，一键保存/调用场景；B/S架构，支持Web/手机/平板多端远程控制。 1.电力监测：电箱每路电流、电压、功率、开关状态、三相平衡，图形化历史数据，远程独立控制，异常上报云平台。 2.环境检测：人体感应、温湿度、空气质量，上报云平台。 3.多媒体：远程控制播放、上传音视频，时间轴编程。 4.场景与定时：手动/定时/条件触发，串行/并行执行设备动作；定时自动切换场景。 5.告警与故障：5级告警（颜色区分），关联场景触发，记录并通知移动端；故障按小时/日/周查询。 6.数据分析：电力参数、告警占比环形图、环境趋势图、设备统计。 二、AI视频安全检测 1.深度学习检测涉黄、暴恐、涉政、敏感人物/词/旗帜等。 2.双通道同时检测，发现问题自动切断并切换安全画面；实时预览原画面或过滤后画面。 3.生成带时间戳的图像报警记录，报警统计（环形图、趋势图）。 4.支持人脸库（姓名+风险等级）、敏感词库、预置图、告警音频，每通道独立配置检测模型。 三、品牌：参照或相当于“利亚德”“洲明”。 |  | 否 | 90 | 个 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 1.内置≥6个继电器带控制，可瞬间触发，并配备空气开关，具有双重过载和短路保护功能。 2.支持国际DMX512信号协议和ART-NET网络协议。 3.支持独立开关控制，每路独立开关设计，可实现单独控制，同时支持定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行。 4.配备≥1个三芯DMX512输入接口，≥1个五芯温湿度传感器输入接口，≥1个ArtNet网络接口。 5.具备≥4个挂钩和配套螺丝螺母，≥1个温湿度传感器。 6.支持≥6路*6kW额定功率，每个回路最大输出功率≥6kW。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 发送盒 | 1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点。 2.具备≥1路音频输入。 3.具备≥1路光探头接口。 4.具备逐点亮色度校正功能。 5.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥4路网口输出。 6.品牌：参照或相当于“利亚德”“洲明”。 |  | 否 | 8 | 台 |  |  |
| 5 | 视频智能过滤终端 | 1.接口与性能 视频：3×HDMI输入、2×HDMI输出、1×DP输出；支持同时采集/输出2路4K（60/30fps）。 音频：2×3.5mm输入，2×3.5mm输出。 控制：1×RS-485、2×RS-232、2×弱继电器、3×IO、1×红外输入、4×红外输出。 网络：2×LAN/WAN、2×光纤，支持双链路备份；一键复位动态IP。 其他：2×USB3.0、1×Type-C；OLED显示IP及状态；国产芯片+Linux。 2.视频安全检测 Web端实时预览2路信号源（原画面/过滤后），全屏预览。 可选用暴恐、色情、旗帜、人脸、文字模型，设报警间隔。 内置人脸库、OCR敏感词库；断网检测发现异常立即切断并切换安全画面。 3.报警与统计 生成带时间戳的图像报警记录，按时间范围/通道筛选。 环形图展示各模型报警占比；趋势图按时间序列显示色情、文字、旗帜、暴恐等事件。 4.供电：DC12V+POE双供电（防脱落）。 5.品牌：参照或相当于“利亚德”“洲明”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 拼接矩阵一体机 | 1.AI智慧拼矩一体主机 插卡式架构：11输入+5输出卡槽（另有独立预览/回显卡槽，不占位），支持4K60 RGB4:4:4。 单输出板卡可开16图层（任意开窗/叠加/漫游/缩放），单卡创建4屏幕，整机最多20屏。 纯FPGA硬件，拼接+矩阵一体化；音频单独传输，支持内嵌或外部模拟音频。 内置7英寸触控屏（状态/参数/预案），支持双控制卡/双电源/端口备份，切换无黑屏。 2.管理软件 可视化管理：信号切换、叠加、拼接、漫游、缩放，多用户多平台同步。 场景保存/调用/循环；一键锁定窗口与锁屏；一键清空信号。 底图（8K）、字幕（动态/静态，可拖拽调大小位置）、台标。 音频：窗口音源开关、音频映射、输出端口独立/总音量调节。 3.板卡规格 预监卡：最大64路预览，RJ45网口。 输入卡（HDMI1.4）：4路，4K30。 输出卡（DVI-D或HDMI1.4）：4路，最高4K30（DVI为1920×1200@60Hz）。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 安装箱体 | 1.室内钢结构设计；孤形安装。 |  | 否 | 28.35 | 平方 |  |  |
| 8 | 前面板配置墙面及支架 | 1.需要对整个大屏两端做支架并需要采用与大屏类似色多属作为鉓面，不掉色，防触摸留痕。带两张门。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 大屏配套线材 | 1.含所有大屏配套线材。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 控制电脑 | 1.处理器:intel ultra7 265k。 2.主板:z890 支持一个及以上的雷电4.0及以上接口。 3.内存:32g。 4.硬盘:1t pcie4.0固态硬盘。 5.显卡:rtx5060ti。 6.电源:850w金牌80plus电源。 7.显示器:27英寸4k显示器 色域△e<2.0，10bit色深，dci-p3≥95%。 8.含鼠标键盘。 9.品牌：参照或相当于“联想”。 |  | 否 | 7 | 台 |  |  |
| 11 | 100寸显示屏 | 1.屏幕尺寸：100英寸（16:9黄金比例）。 2.DLED直下式液晶显示屏，工业级A规屏。 3.物理分辨率：3840×2160 4K超高清，全UI真4K显示。 4.屏幕亮度：350cd/㎡。 5.对比度：5000:1 。 6.色彩显示:10bit色深，10.7亿色彩，NTSC≥72% 。 7.可视角度:水平/垂直178°广视角。 8.屏幕防护:防眩钢化玻璃，硬度≥9H，防刮耐磨、防指纹、防眩光。 9.刷新率:60Hz，兼容120Hz信号输入，动态画面流畅无拖影。 10.触控技术：高精度红外触控技术，抗强光干扰，触摸灵敏稳定。 11.品牌：参照或相当于“创维”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 100寸显示屏移动支架 | 1.支持100寸显示屏安装。 2.产品尺寸：长1578mm 宽630mm 高1544mm。 3.最大承重：100kg。 4.适配屏幕尺寸：86英寸/98英寸/100英寸。 5.材质：冷轧钢+木质混合。 6.配件：主体支架 × 1 安装螺丝包 × 1 安装工具包 × 1 说明书 × 1 合格证× 1。 |  | 否 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 笔记本电脑 | 1.处理器：Ultra 9-275HX。 2.运行内存：32G。 3.硬盘：2T SSD。 4.显卡：独显 RTX-5060。 5.分辨率：3.2K。 6.屏幕尺寸：16英寸。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 无线投屏器 | 1.提供无线投标功能。支持4k。 2.传输方式：无线 WiFi。 3.供电：5V。 4.WIFI频段：2.4G+5.8G。 5.接收端接口：HDMI。 6.发射端接口：HDMI。 7.天线数量：内置天线。 8.距离：50米。 9.类型：点对点投屏器。 10.分辨率/刷新率：4K/30Hz。 11.配件:接收器*1、发射器*1、供电线*2。 12.品牌：参照或相当于“华为”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| （二） | 音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。 2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。 4.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.网络与DSP：2路网络传输；集成15段参量均衡、限幅器、高低通滤波、通道延时（0~2000ms，自动计算距离延时）。 2.音频模式：混音/网络/本地输入；支持数模备份（网络优先断网切模拟）和模数备份。 3.工作模式：定阻（16/8/4Ω）、定压（70/100V）、桥接（16/8Ω），最低4Ω负载。 4.监控显示：3.7英寸IPS触控屏，实时显示通道电平、状态（颜色区分）、温度、电压、电流、设备IP/MAC/固件版本；支持定位提示。 5.保护功能：削峰限幅器、开机软启动；过压/欠压/过流/直流/短路保护，温控风扇。 6.集中控制：远程调音、通道切换、开关机、多设备级联；对接中控系统，实时监控状态/功率/电压/电流，并控制开关机与音量。 7.功率输出：立体声8Ω≥500W×2，4Ω≥850W×2；桥接16Ω≥1000W，8Ω≥1500W；定压70V/100V≥1×700W。 8.其他：输入灵敏度1V/2V可选；中英文界面；息屏时长可设。 9.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 6.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.硬件与接口：≥4核2.0GHz处理器。后面板配备4路线路凤凰接口平衡输入/输出（带48V幻象供电）、1个RJ45/RS232/RS485、8个GPIO；前面板配备≥2.0英寸IPS屏、编码旋钮、USB存储接口。 2.音频处理：输入支持12段参量均衡（可选10/15/31段图示）、自动混音、AFC/AEC/ANC、矩阵混音；输出支持16段参量均衡（可选10/15/31段）、延时器、限幅器等。具备≥24个可编程陷波点（移频+陷波反馈抑制），AI降噪≥40dB（三挡可调）。矩阵增益调节范围≥72dB。 3.控制与管理：支持Windows/国产操作系统/macOS/Ubuntu等多平台，PC、手机、平板等多端同步控制。支持≥65535台设备集中管理，可融入会议音频综合管理平台统一管控，具备双机热备份（切换时间≤2s）。内置AI助手支持智能问答与操作指引。 4.其他：具备设备定位、编码旋钮快捷操作、屏幕实时显示IP及电平状态等功能。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。 3.接收机：2路平衡+1路非平衡混音输出；前面板双显示屏、双编码旋钮、双频率扫描键、双红外对频键；后面板LINE-OUT、2×XLR-OUT、2×BNC、DC接口。 4.发射机：OLED屏、开关/静音键、状态灯、Type-C充电口。 5.自动静音：跌落毫秒级静音；静置≥5秒静音，≥8分钟关机。 6.混响：≥15625种（效果占比、回响延时、混响幅度各25档）。 7.均衡：≥2197种（高/中/低音各13档）。 8.音频加密、功率调节、ID码防串扰（32位唯一ID）。 9.续航：发射机≥10小时。 10.供电：Type-C直充、充电底座、5号电池（镍氢/碱性/锂电）三种方式。 11.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 7 | 套 |  |  |
| 6 | 吊麦 | 1.采用线阵列设计，内置8个拾音单元。 2.通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.具有2个网口，可以进行数字音频信号传输力。 4.具有1路TYPE-C接口，用于数据传输。 5.拾音距离≥5米。 6.灵敏度：-37dB±3dB 7.频率响应范围：100Hz~20KHz 8.信噪比：≥70dB 9.输出阻抗：100Ω±20% 10.最大声压级：≥110dBSPL |  | 否 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 5.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 8 | 套 |  |  |
| 8 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 5.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 5.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 会议话筒处理器 | 1.智能混音与跟踪：支持16有线+8无线单元同时开启，实时检测dB值；语音动态自动发言/静音，联动摄像机跟踪发言人或切换全景。内置≥64个摄像预置位。 2.音频处理：通过网络传输会议单元音频，具备自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点，移频+陷波组合，动态/静态可分配）、31段图示均衡。 3.接口与硬件：后面板配有4×RJ45、RS485、2×RS232、TYPE-C、卡侬+RCA输出、拨码开关；前面板有AFC触摸开关及4个状态指示灯（AFC、音频、处理器、电源）。 4.软件集成：与数字会议主机共用同一软件，支持音频综合管理平台集中管控会议系统、电子桌牌、反馈抑制器、智能混音器、音频处理器、功放等模块。 5.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 音响扩声系统配套线材及安装 | 一、所有音响扩声系统配套线材。 二、广播金属线槽 MR100×100。 1. 组对、固定、弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装 。 三.桥架支吊架制作安装 1.采用型钢 2.含手工除锈及防锈漆 、调和漆各两道 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| （三） | 远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 切换台 | 1.视频输入接口总数：9 2.输出接口总数：4 3.SDI速率：1.5G、3G 4.HDMI视频输入：8 x HDMI A类，可切换10bit HD。 5.2通道嵌入式音频。 6.HDMI视频输出：3 7.HDMI节目输出：3 8.音频输入接口总数：2 x XLR混合幻象电源。1 x BNC 32通道MADI数字音频。 9.音频输出接口总数：1 x 6.35mm耳机插孔 10.视频输入再同步：所有 8 路 HDMI 输入和远程源均配备 11.帧率和格式转换器：所有 8 路 HDMI 输入和远程源均配备 12.网络摄像头输出：2 x USB-C，支持 720p 或 1080p，PGM 帧率 13.多画面分割总数：1（可指派到 3 x HDMI 输出、2 x USB-C 网络摄像头输出，或者 1 x Thunderbolt 输出中的任何一个） 14.控制面板接口：以太网，控制面板和主机可直接连接，或者通过网络连接 15.内部时间码发生器：支持 16.Tally 输出：Blackmagic HDMI 和远程摄影机上 17.以太网：1 x 1G 以太网（可用于简单推流、控制面板和网络接口），1 x 10G 以太网接口（可用于录制） 18.计算机接口：2 x USB-C 3.1 Gen 1（可用于外接硬盘录制、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及控制面板连接），1 x Thunderbolt（可用于填充键视频输出、视频输入、以太网存储和供电） 19.HD视频输入格式：720p50、720p59.94、720p60。1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60。1080i50、1080i59.94、1080i60。 20.HD视频输出格式：1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60。 21.视频流媒体格式：1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60。 22.视频采样：4:2:2 YUV 23.色彩精度：10bit 24.色彩空间：Rec 709 25.HDMI输入分辨率：1280 x 720p 50Hz、59.94Hz 和60Hz 1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50, 59.94和60Hz 1920 x 1080i 50、59.94Hz 和60Hz 26.SDI自动切换 27.品牌：参照或相当于“千视”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | NDI编解码器 | 1.输入/输出：最高支持4096×2160@60fps，兼容多种分辨率及帧率；支持RGB/YUV 4:4:4、YUV 4:2:2，BT.601/709/2020色彩空间。 2.编码：输出NDI HX/HB、SRT、RTMP、RTSP、HLS、UDP/RTP等协议，最高4K60 4:2:2 10-bit；保持输入分辨率，支持隔行及8/10-bit色深、YCbCr 4:2:2/4:2:0，6声道音频。 3.解码：支持NDI、SRT、RTMP等协议，最高4K60 4:2:2 10-bit；输出分辨率可自定义，8声道音频。 4.编解码算法：SpeedHQ（SHQ0/2）、H.264（至High 4:2:2 Level 5.2）、H.265（至Main 4:2:2 10 Intra Level 5.1）。 5.音频：PCM、AAC-LC。 6.HDR：支持（V2.03+）。 7.NDI特性：兼容NDI 6.2 SDK，支持NDI Bridge。 8.录制：本地/NAS，MP4/MOV，支持FAT32/NTFS/exFAT/NFS/CIFS，可分割文件。 9.语音通话：通过Kiloview Intercom System实现群组通话（需USB耳麦）。 10.PTZ控制：串口（RS232/485）或网络协议（VISCA、Pelco-D/P）。 11.管理：WebUI、KiloLink Server Pro远程管理、前面板显示屏、HTTP API。 12.品牌：参照或相当于“千视”。 |  | 否 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | NDI摄像机 | 1.传感器：1/1.3英寸 CMOS，18倍/24倍光学变焦（等效36-648mm / 24×不提供等效），最大光圈f/1.6-f/11。 2.图像：2160 TVL；支持PDAF/手动对焦；无内置ND；快门1/10000~1s；增益ISO 800-25600；白平衡多种预设；图像风格含Rec.709、HLG等。 3.输出/录制：HDMI 2.0：4K UHD up to 59.94fps；SDI：1080p/i up to 59.94fps；RJ45/USB：4K up to 59.94fps。内录：1080p up to 120fps（SD卡，H.265 8-bit）。 4.IP流：RTMP(S)、RTSP、SRT、SSP、NDI_HX3（授权）；4K up to 59.94fps。 5.音频：3.5mm立体声输入/线路。 6.云台：水平±175°、俯仰-30°~+210°，速度0.1~180°/s，精度0.01°；256预置位（CGI）；支持VISCA/VISCA over IP/红外/Web/USB；FreeD协议。 7.接口：HDMI 2.0、BNC(3G-SDI)、RJ45(IP)、USB-C；Genlock输入；Tally灯；RS-422控制输入/输出。 8.品牌：参照或相当于“千视”。 |  | 否 | 3 | 台 |  |  |
| （四） | 中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 1.处理器：高通骁龙六核心及以上 2.运行内存：12G 3.硬盘存储：256G 4.屏幕尺寸：12英寸及以上尺寸，3k及以上分辨率 5.系统：安卓11及以上 6.品牌：参照或相当于“华为”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 7.品牌：参照或相当于“海康威视”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 触摸屏 | 1.系统：Android 11及以上，10.1英寸1920×1200多点触控屏，500W摄像头（带物理隐私拨片）。 拾音：4麦克风，拾音距离5米，支持语音助手控制矩阵及设备。 2.传感：距离传感器（人来亮屏）、光感（显示亮度值）、温湿度传感器（显示数值）。 3.语音：唤醒词激活AI语音助手，转中控指令控制设备或场景。 4.状态灯：内置背光灯条，根据会议状态变色提示。 5.会务联动：对接会务系统，手机/Web预约会议室，自动调用场景、开灯开空调；会后联动关闭设备。 6.品牌：参照或相当于“海康威视”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| （五） | 周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.27U ， 600 ×600 ×1300mm 2.品牌： 参照或相当于“ 图腾 ” |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.交换容量：1.36Tbps 2.包转发率：166Mpps 3.固定端口:48个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+ 4.PoE总功率720W 5.品牌：参照或相当于“海康威视”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 路由器 | 1.无线速率：6000M 2.适用频段：2.4GHz+5GHz 3.无线协议：支持Wi-Fi6 4.是否支持Mesh：支持Mesh 5.频宽：支持160MHz 6.网口数量：具备4个千兆网口，支持网口盲插，无需区分WAN/LAN 7.品牌：参照或相当于“海康威视”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 音频隔离器 | 1.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz） 2.共模抑制：＞68dB@1kHz 3.立体声通道隔离度：62dB 4.输入/输出阻抗：600Ω 5.输入：2路XLR输入 6.输出：2路XLR输出 7.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 8.多通道隔离静噪器特性：备插损＜0.5dB 回损：＞18dB 9.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max) 10.额定损耗：＜0.5db（ref 1khz 1V rms） 11.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 12.最大输入电平：+6dBu 13.隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V 14.品牌：参照或相当于“ITC”。 |  | 否 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 多媒体插座 | 一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个电源 |  | 否 | 6 | 个 |  |  |
| 二、 | 1F UPS电池间 | 备注：电池间位于图书馆1楼，占地54m2。 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 电池间环境改造 |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 1 | 清理工作面 | 1.封窗，消防水管封堵等。需要排空管内的水（由校方相关部门配合关水阀后再操作）。 2.封窗先做防水处理，然后采用彩钢板，保持原窗口外型，不能有任何漏风点，彩钢板的钢面厚度不得小于0.6MM，必须采用单面石膏板或双面石膏板，在制作过程中，必须先对窗口进行清理加固，然后密封，对于有漏风小缝隙，必须采用专用的密封防水、防脱、防风化的胶水进行密封。 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 甲级钢制防火门 | 防火门尺寸：1500*2100mm |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 墙面腻子乳胶漆清理 | 原墙面腻子乳胶漆清除、清扫 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 墙柱面腻子 | 防水环保腻子刮两遍 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 墙柱面乳胶漆 | 防火等级：不燃A级，抗菌防霉防水环保乳胶漆刷两遍。乳胶漆甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物VOC＜100g/L |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 防静电防尘地坪漆 | A级防火材料 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 彩钢板龙骨 | 国标50*50*5方钢，含天地、竖向40*40*3方钢等 |  | 否 | 23 | 平米 |  |  |
| 7 | 墙面彩钢板 | 1.轻钢龙骨75mm×30mm×3000mm；国标产品； 2.其它配件，能完全满足彩钢板的安装； 3.要求安装平稳，不晃，甲方有权对墙面安装的稳固情况作出改进要求。 4.表面材料：热熔镀锌烤漆钢板外敷防火防静电膜，厚度t=0.8 mm±0.08 mm；内饰板组成：12mm防火石膏板；墙板连接边：采用滚压工艺制成U型或M型耳朵边。 5.装饰压条：铝合金按压扣式装饰压条（U型耳边为立体感化的内契盖式压条设计）。 6.规格：板宽1200mm×高3000mm。 7.导电系数：表面抵抗值10的5～8次方欧姆，电荷衰减时间≤1秒。 8.抗冲击能力：符合CNS12514-5Kg落锤冲击试验标准。 9.防火等级：依据国家GB/8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级防火检验合格，提供国家级检测机构检验报告复印件并加盖公章。 10.彩钢板12mm厚,防火纸面石膏板封堵。 |  | 否 | 23 | 平米 |  |  |
| （二） | 电池间设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电池汇流柜 | 1.尺寸规格：600×200×1800mm 2. 安装方式：落地安装 3.含箱内元器件，配置详见系统图 4. 品牌：参照或相当于“施耐德 ” |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.蓄电池 12V250AH 2.单机配置2组12V250AH蓄电池，每组配置40只 3.品牌：参照或相当于“科士达 ” |  | 否 | 160 | 只 |  |  |
| 3 | 电池架 | 1.单个电池架尺寸：5860*1200*1200mm，可安装80节12V250AH铅酸蓄电池，整架采用铁方通、角钢结构或冷扎钢板。 |  | 否 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 电池直流电缆 | 3xZA-RVV-1KV-1x150 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 5 | 电池直流电缆 | 3xZA-RVV-1KV-1x240 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3x4.0 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3x2.5 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 8 | 双联单控开关 | 250V/10A |  | 否 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 墙面五孔插座 | 250V/10A |  | 否 | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 嵌入式LED平板灯 | 600x600，32W |  | 否 | 11 | 盏 |  |  |
| 11 | 接入间精密空调 | 1.制冷量：≥7.5KW，电加热功率≥4KW，加湿量≥1.5KG/H； 2.风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量≥1900m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音； 3.送风方式：上出风，下回风及侧面回风； 4.采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，能效比≥3.3； 5.机组须采用加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现快速加湿； 6.空调机组具备高低电压自动监测和保护功能；具有缺相保护、提示、告警功能，避免因缺相导致设备损坏； 7.含室外机、支架； 8.品牌：参照或相当于“维谛”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 空调给排水管道 | DN32 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 空调防水地漏 | DN32 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 电池柜安装底座 | 10#镀锌槽钢焊接，黑色防锈处理，5860*1200*150mm |  | 否 | 2 | 套 |  |  |
| （三） | 电池间防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等电位联结带 | 40×4mm接地扁铁 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 2 | 接地铜芯线 | BVR-6mm² |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 3 | 接地铜芯线 | BYJ-35mm² |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 4 | 防雷测试 | 1.防雷检测服务，涵盖机房接地电阻测试、防雷器性能检测、等电位连接测试等； 2.检测过程含现场测试、数据记录与分析，提供整改建议； 3.适配机房防雷接地系统验收与日常维护需求 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| （四） | 电池间动环系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字型温湿度传感器 | 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 测量范围温度： -20℃~70℃湿度：0～100%rh。 测量精度 温度：±0.5℃湿度：±5%rh。 |  | 否 | 2 | 支 |  |  |
| 2 | 漏水检测控制器 | 1.两个漏水检测通道； 2.同时具备485输出和开关量告警输出（每通道单独输出）。 3.支持高 、 中 、低三个灵敏度切换。 4.面板可操作 。显示灵敏度档位 、两路漏水告警指示灯。 5.含漏水检测感应绳。 5.品牌：参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 软件接入氢气模块 | 软件接入氢气模块。 |  | 否 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 氢气传感器 | 1.氢气传感器 ,检测空气中氢气的浓度模块。 2. 品牌： 参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 1 | 支 |  |  |
| 5 | 软件接入粉尘模块 | 软件接入粉尘模块。 |  | 否 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 粉尘变送器 | 1.粉尘变送器 ,检测空气中氢气的浓度模块。 2. 品牌： 参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 1 | 支 |  |  |
| 7 | 电池监控主机 | 1.带一个RJ45口，4个YX-SBUS输出口 每路至少带100组电池。 2.品牌： 参照或相当于“华为 ” |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电池传感器 | 1.电池传感器可同时测量单体蓄电池的单体电压、单体内阻及单体极柱温度，同时可实现蓄电池的均衡充电功能。SBUS协议。 2.含电池测量线。 3.品牌： 参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 160 | 支 |  |  |
| 9 | 动力环境监控主机 | 1．嵌入式一体化设计，集成数据采集、短信报警、电话报警、网络通信等功能。 2．19英寸机架式安装。 3．存储要求：主机硬件能存储10万条历史数据和报警数据，掉电不丢失。 4．报警模块要求：监控主机须内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块。 5．冗余设计要求：（1）双电源设计；（2）双网口设计。 6．嵌入式主机基本功能接口要求： （1）15路或以上RS232/RS485通讯串口（内置,RJ45接口形式）。 （2）8路或以上数字开关量（DI）采集端口（内置）。 （3）8路或以上模拟量（AI）采集端口（内置）。 （4）2路或以上远程输出控制端口（内置）。 （5）GSM短信收发模块（内置）。 （6）PSTN电话线拨号语音报警模块,可以同时接入外线和分机（内置）。 7.品牌：参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 门禁磁力锁配套 | 1.含 门禁磁力锁、开门按钮、刷卡器等配件，适配机房通道门控制。 2.磁力锁工作电压 DC12V/24V，锁闭力强，安全可靠。 3.支持与动环监控系统联动，远程控制开门与状态监测。 4.开门按钮与刷卡器安装于通道门外，便于人员进出管理。 5.含安装配件与连接线缆，适配不同门型安装。 6.品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 人脸识别主机 | 1.3 台人脸识别主机，用于机房人员身份验证与门禁控制。 2.识别精度高，支持活体检测，防止照片、视频伪造。 3.支持人脸库管理、识别记录查询，具备 RS485 / 以太网通讯接口。 4.适配机房门禁场景，可与磁力锁配套使用，实现刷脸开门。 5.具备防水、防尘设计，适应机房环境。 6.品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 星光级半球网络摄像机 | 1. ≥400万像素 CMOS传感器； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，红外照射距离≥30米，镜头:2.7-12mm 2. 安装方式：明装,安装高度底边距地2.5m 3.含支架 4. 品牌： 参照或相当于“海康威视 ” |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 24口POE交换机 | 1.设备性能：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥108Mpps。 2.设备配置：提供千兆电口≥24个 , 万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，交流电源供电；POE :支持POE+功能。 3. 品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 动环配套线材 | 1.含所有动环配套线材。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 三、 | 8F IDC机房 | 备注：八楼IDC机房市电接入由图书馆装修施工单位完成，市电接入机房配电房，配电为500kw。 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 机房环境改造 |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 1 | 无边防静电地板 | 无边防静电地板:规格约600×600×35mm（长*宽*厚）；集中荷载：≥360KG （挠度≤2mm 永久变型≤0.25mm）板基：下面板为≥0.8mm厚钢板，上板为≥0.8MM厚钢板，中心是发泡水泥填充；HPL美亚贴面：≥1.2mm高耐磨面HPL，表面电阻：1.0×106-9Ω或同质透。 |  | 否 | 220 | 平米 |  |  |
| 2 | 地板周边支架 | 国标#30角钢焊制 |  | 否 | 82 | 米 |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 采用304不锈钢定制，高100mm。 |  | 否 | 82 | 平米 |  |  |
| 4 | 新增防火玻璃隔断 | 12mm铯钾A级防火玻璃，含基础支架，玻璃实体、玻璃门、五金配件等 |  | 否 | 28.5 | 平米 |  |  |
| 5 | 甲级钢制防火门 | 防火门尺寸：1500*2100mm |  | 否 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 机柜及列头柜安装底座 | GB50镀锌角铁焊接，黑色防锈处理 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 精密空调UPS及配电柜安装底座 | GB50镀锌角铁焊接，黑色防锈处理 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 铝合金微孔吊顶 | 基材采用铝合金板,材质达到GB3880标准,主要规格 600×600mm,完成厚度为0.8mm；板折边高度为22mm，含轻钢龙骨、吊杠配件。 |  | 否 | 220 | 平米 |  |  |
| 9 | 吸板器 | 吸板器 |  | 否 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 清理工作面 | 1.含拆墙及砌墙、封窗等工作，消防水管封堵。需要排空管内的水（由校方相关部门配合关水阀后再操作）。 2.封窗先做防水处理，然后采用彩钢板，保持原窗口外型，不能有任何漏风点，彩钢板的钢面厚度不得小于0.6MM，必须采用单面石膏板或双面石膏板，在制作过程中，必须先对窗口进行清理加固，然后密封，对于有漏风小缝隙，必须采用专用的密封防水、防脱、防风化的胶水进行密封。 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| （二） | 机柜工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.机柜规格：600mm宽*1200mm深*2000mm高；可用空间≥42U。 2.机柜承重要求达到1800KG。 3.机柜主体框架结构牢固，应可抵抗8、9烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。 4.品牌：参照或相当于“图腾”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 服务器机柜 | 1.机柜规格：800mm宽*1200mm深*2000mm高；可用空间≥42U。 2.机柜承重要求达到1800KG。 3.机柜主体框架结构牢固，应可抵抗8、9烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。 4.品牌：参照或相当于“图腾”。 |  | 否 | 36 | 台 |  |  |
| 3 | 冷通道组件 | 1.冷通道封闭遏制气流方式，通道内宽1.2米，电动平移门设计，无边框全玻璃门，应选用≥10mm单层钢化玻璃，符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》国家标准。 2.门禁系统，应配置门禁读头和开门按钮。 3.通道门处有明确的状态指示，与告警等级联动。 4.每个模块要求提供端口与机房消防整体联动 5.通道首端应配置≥32寸触屏人机操作界面，触屏应内嵌微模块管理系统。 6.密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度要求，应符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震烈度为8、9烈度。 7.含光纤走线槽道。 |  | 否 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 电源分配单元 (PDU)-380V/63A | 1.提供同系列PDU产品CCC证书，PDU应与机柜为同一品牌 。 2.AC380V 50/60Hz 63A，接线盒输入方式 ， 有明显标识“L ”、“N ”、“PE ”，应配置透明防护盖板 ，配安全警示标语 。 3.输入端要求配置监测仪表可实时监测不限于：电流、电压、功率、电能，电流测量精度小数点后一位（0.1A）。 |  | 否 | 24 | 条 |  |  |
| 5 | 电源分配单元（PDU）-220V/32A | 1.提供同系列PDU产品CCC证书，PDU应与机柜为同一品牌。 2.AC250V 50/60Hz 32A，接线盒输入方式，有明显标识“L”、“N”、“PE”，应配置透明防护盖板，配安全警示标语。 3.输入端要求配置监测仪表可实时监测不限于：电流、电压、功率、电能，电流测量精度小数点后一位（0.1A）。 |  | 否 | 64 | 条 |  |  |
| 6 | 工业耦合器(63A 380V) | 工业插座耦合器 380V/63A 1.PDU配套，五芯。 |  | 否 | 24 | 个 |  |  |
| 7 | 工业耦合器(32A 220V) | 工业插座耦合器 250V/32A 1.PDU配套，五芯。 |  | 否 | 64 | 个 |  |  |
| （三） | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 1.全变频列间精密空调，制冷量≥50kW，电加热功率≥5KW，加湿量≥1.5kg/h，风量≥10000m³/h； 2.压缩机须采用谷轮COPELAND/丹佛斯/霍尼韦尔品牌变频涡旋压缩机、无级调节开度10%~100%电子膨胀阀，无极调节EC风机，按CQC3183-2023规定的检验方法进行检测，实测全年能效比≥6.0； 3. 机组须选用高效内螺纹大面积V型蒸发器、采用加湿高效、节能环保的远红外加湿器/湿膜加湿器，具备精确除湿功能、实时监测漏水情况； 4.机组的室内风机系统，包括10个及以上独立的EC风机，EC风机采用≥2个直流电源模块供电，能热插拔； 5.具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，显示各组件运行状态的功能，具有过压 、欠压等报警功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 6.列间空调应具有Teamwork群控功能，包括：主备，轮巡，层叠，防止竞争； 7.每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器； 8.室外机组采用耐腐蚀的外壳结构。 9.含室外机、支架。 10.品牌：参照或相当于“维谛”。 |  | 否 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 列间精密空调 | 1.全变频列间精密空调，制冷量≥40kW，电加热功率≥3KW，加湿量≥1.5kg/h，风量≥8000m³/h； 2.压缩机须采用谷轮COPELAND/丹佛斯/霍尼韦尔品牌变频涡旋压缩机、无级调节开度10%~100%电子膨胀阀，无极调节EC风机，按CQC3183-2023规定的检验方法进行检测，实测全年能效比≥6.0； 3. 机组须选用高效内螺纹大面积V型蒸发器、采用加湿高效、节能环保的远红外加湿器/湿膜加湿器，具备精确除湿功能、实时监测漏水情况； 4.机组的室内风机系统，包括8个及以上独立的EC风机，EC风机采用≥2个直流电源模块供电，能热插拔； 5.具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，显示各组件运行状态的功能，具有过压 、欠压等报警功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 6.列间空调应具有Teamwork群控功能，包括：主备，轮巡，层叠，防止竞争； 7.每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器； 8.室外机组采用耐腐蚀的外壳结构。 9.含室外机、支架。 10.品牌：参照或相当于“维谛”。 |  | 否 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 列间精密空调 | 1.全变频列间精密空调，制冷量≥36kW，电加热功率≥3KW，加湿量≥1kg/h，风量≥6300m³/h； 2.压缩机须采用变频涡旋压缩机、无级调节开度10%~100%电子膨胀阀，无极调节EC风机，按CQC3183-2023规定的检验方法进行检测，实测全年能效比≥6.0； 3. 机组须选用高效内螺纹大面积V型蒸发器、采用加湿高效、节能环保的远红外加湿器/湿膜加湿器，具备精确除湿功能、实时监测漏水情况； 4.机组的室内风机系统，包括独立的EC风机，EC风机采用直流电源模块供电，能热插拔； 5.具有LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，显示各组件运行状态的功能，具有过压 、欠压等报警功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 6.列间空调应具有群控功能，包括：主备，轮巡，层叠，防止竞争； 7.每台机组标准应配置回风温湿度传感器和送风温度传感器； 8.室外机组采用耐腐蚀的外壳结构。 9.含室外机、支架。 10.品牌：参照或相当于“维谛”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 接入间精密空调 | 1.制冷量：≥7.5KW，电加热功率≥4KW，加湿量≥1.5KG/H； 2.风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量≥1900m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音； 3.送风方式：上出风，下回风及侧面回风； 4.采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，能效比≥3.3； 5.机组须采用加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现快速加湿； 6.空调机组具备高低电压自动监测和保护功能；具有缺相保护、提示、告警功能，避免因缺相导致设备损坏； 7.含室外机、支架。 8.品牌：参照或相当于“维谛”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 空调工程配套设备 | 1.空调配套热镀锌钢管（螺纹连接）DN25； 2.空调给排水管道 De50 3.空调不锈钢地漏 DN50 4.其他线材 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| （四） | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜（8AT-RD1~3） | 1.柜体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制； 2.成套配电柜要求具有 3C 或 CQC 认证； 3.提供智能电表输出端口；带数显显示屏，具有 RS485 接口；可以监测电流，电压，电量等重要数据； 4.断路器品牌要求：施耐德、ABB、西门子； 5.含1个630A/3P总开关1个，2个≥500A/3P开关，4个100A/3P开关，8个63A/3P开关，3个63A/3P开关，3个32A/2P开关；含配套的防雷器及防雷开关。 |  | 否 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 配电列头柜（D1~3） | 1.体尺寸需要根据实际的位置进行特殊定制； 2.成套配电柜要求具有 3C 或 CQC 认证； 3.提供智能电表输出端口；带2个相互独立的数显电表，具有 RS485 接口。可以监测电流，电压，电量等重要数据。 4.断路器品牌要求：施耐德、ABB、西门子； 5.含2个≥500A/3P的总开关， 支路开关：6个250/3P开关，4个63A/3P开关，4个32A/2P开关。分两路独立供电。 6.含配套的二级防雷器及防雷开关。 |  | 否 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 模块化UPS主机 | 1.模块化UPS电气柜容量≥300kVA，本期配置≥240kVA。 采用高品质交直流电容，满载运行寿命可达15年 2.输入性能技术参数： （1）输入额定电压380/400/415Vac，输入电压范围：285V~475V； （2）100%负载率PF≥0.990，50%负载率PF≥0.990，30%负载率PF≥0.990； （3）100%非线性负载时的电流谐波成份≤1.5％；在50%非线性负载时的电流谐波成份≤2.0％。 3.输出性能技术参数： （1）输出功率因数：1；输出电压稳压精度＜±0.5％； （2）100%负载时，线性负载波形失真度＜1.0％，非线性负载波形失真度＜1.5％； （3）平衡负载下，UPS的输出电压不平衡度≤0.5％；UPS能承受100%不平衡负载，且输出电压不平衡度≤1.0％； （4）允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3.0。 4.品牌：参照或相当于“施耐德 ” |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | UPS电源 LBS 线缆 | 1.用于同步双母线系统信号传输，双总线同步装置使独立的 UPS 系统(或并联系统)输出同步，甚至当2个系统正处于不同的操作模式(旁路/逆变)或在电池状态，UPS 可以非常方便的组成同步双总线系统。 |  | 否 | 2 | 根 |  |  |
| 5 | UPS动环监控通讯卡 | 2.UF-RS485 卡将 RS232 信号转换为 RS485 信号，实现 UPS 组网和通信等功能。该卡安装于UPS通信盒的 Intellislot 接口，支持热插拔，安装方便。 |  | 否 | 2 | 张 |  |  |
| 6 | 双联单控开关 | 250V/10A |  | 否 | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 三联单控开关 | 250V/10A |  | 否 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 墙面五孔插座 | 250V/10A |  | 否 | 10 | 个 |  |  |
| 9 | 嵌入式LED平板灯 | 600x600，32W |  | 否 | 35 | 盏 |  |  |
| 10 | 电力线缆 | WDZ-YJY-4x300+1x150 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 11 | 电力线缆 | WDZ-YJY-4x120+1x60 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x50+1x25 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5X6.0 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3X6.0 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 17 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3x4.0 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3x2.5 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 19 | 金属线槽 | CT300x200mm |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 20 | 金属线槽 | CT400x200mm |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 21 | 光纤走线槽道（ABS阻燃） | 240x100mm |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 22 | 镀锌网格线槽 | CT300x200mm*5 |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 23 | 镀锌线管 | JDG20，壁厚1mm |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 24 | 镀锌线管 | JDG25，壁厚1mm |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| 25 | 镀锌线管 | JDG32，壁厚1mm |  | 否 | 按实际 | 米 |  |  |
| （五） | 动环系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电柜监测软件接口模块 | 1.监测精密配电柜的参数。 2.空开状态、三相相电压、三相线电压、电流、负载百分比、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、有功电量、无功电量、频率、零线电流、零地电压等；。 3.支路监控：空开状态、支路电流、有功功率、负载百分比、电量、功率因数、谐波含量等。 4.过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开故障等异常（故障）声光报警，多级电流阀值预警。 5.可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 列头柜监测软件接口模块 | 1.系统要能对列头柜的空开状态进行监控。 2.系统对机房配电参数进行历史曲线记录。 3.可通过远程浏览实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | UPS监测软件接口模块 | 1.系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。 2.系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3.具体监测的内容和控制项目根据需求确定。 4.系统对机房UPS参数进行历史曲线记录。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 精密空调监测软件接口模块 | 1.系统能实现对精密空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。 2.系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。 3.可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数。 4.系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数字型温湿度传感器 | 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式。 测量范围温度： -20℃~70℃湿度：0～100%rh。 测量精度 温度：±0.5℃湿度：±5%rh。 |  | 否 | 12 | 支 |  |  |
| 6 | 温湿度监测软件接口模块 | 1.系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 2.根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 3.系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录； 4.可通过 IE 浏览器全面监视机房温湿度实时情况，及其报警事件。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 漏水检测控制器 | 1. 两个漏水检测通道； 2. 同时具备485输出和开关量告警输出（每通道单独输出）。 3. 支持高 、 中 、低三个灵敏度切换。 4. 面板可操作 。显示灵敏度档位 、两路漏水告警指示灯。 5. 含漏水检测感应绳。 5. 品牌： 参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 11 | 台 |  |  |
| 8 | 漏水监测软件接口模块 | 1.系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行。 2.系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 3.根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。 4.可通过 IE 浏览器全面监视机房漏水监测实时状况，及其报警事件。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 动力环境监控主机 | 1．嵌入式一体化设计，集成数据采集、短信报警、电话报警、网络通信等功能。 2．19英寸机架式安装。 3．存储要求：主机硬件能存储10万条历史数据和报警数据，掉电不丢失。 4．报警模块要求：监控主机须内置PSTN电话线拨号语音报警模块、短信收发模块。 5．冗余设计要求：（1）双电源设计；（2）双网口设计。 6．嵌入式主机基本功能接口要求： （1）15路或以上RS232/RS485通讯串口（内置,RJ45接口形式）。 （2）8路或以上数字开关量（DI）采集端口（内置）。 （3）8路或以上模拟量（AI）采集端口（内置）。 （4）2路或以上远程输出控制端口（内置）。 （5）GSM短信收发模块（内置）。 （6）PSTN电话线拨号语音报警模块,可以同时接入外线和分机（内置）。 7.品牌：参照或相当于“纵横通 ”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 消防监测软件接口模块 | 1.通过气体灭火控制器上的RS485接口与其进行通讯查看温感烟感等探测器的状态等。 2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 开关量采集模块 | 1.功能扩展模块，可采集8路开关量信号输入。 |  | 否 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 防雷监测软件接口模块 | 1.通过采集防雷器干接点报警信号，将采集信号发送至现场监控单元通过集中监控管理平台软件实施即时监测。 2.报警信息可以通过电话、短信等方式即时的通知到监控人员。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 门禁磁力锁配套 | 1.含 门禁磁力锁、开门按钮、刷卡器等配件，适配机房通道门控制。 2.磁力锁工作电压 DC12V/24V，锁闭力强，安全可靠。 3.支持与动环监控系统联动，远程控制开门与状态监测。 4.开门按钮与刷卡器安装于通道门外，便于人员进出管理。 5.含安装配件与连接线缆，适配不同门型安装。 6.品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 2 | 套 |  |  |
| 14 | 人脸识别主机 | 1.3 台人脸识别主机，用于机房人员身份验证与门禁控制。 2.识别精度高，支持活体检测，防止照片、视频伪造。 3.支持人脸库管理、识别记录查询，具备 RS485 / 以太网通讯接口。 4.适配机房门禁场景，可与磁力锁配套使用，实现刷脸开门。 5.具备防水、防尘设计，适应机房环境。 6.品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 人脸识别+IC卡发卡机 | 1.品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | Mifare卡 | 1.卡片类型：mifare卡。 |  | 否 | 50 | 张 |  |  |
| 17 | 门禁监控软件接口模块 | 1.将门禁系统完整集成到监控系统中。 2.在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询。 3.根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 视频监控软件接口模块 | 1.系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面； 2.可以按照设定，对视频通道进行任意分组显示； 3.具有与门禁系统、红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，进行录像处理； 4.应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频； |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 星光级半球网络摄像机 | 1. ≥400万像素 CMOS传感器； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，红外照射距离≥30米，镜头:2.7-12mm 2. 安装方式：明装,安装高度底边距地2.5m 3.含支架 4. 品牌： 参照或相当于“海康威视 ” |  | 否 | 10 | 台 |  |  |
| 20 | 16路硬盘录像机 | 1.硬盘录像机4盘位,16路接入； 2.支持16网络视频接入，320Mbps视频输入带宽。 3. 品牌： 参照或相当于“海康威视 ” |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 6T监控硬盘 | 1.3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s。 |  | 否 | 4 | 块 |  |  |
| 22 | 24口POE交换机 | 1.设备性能：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥108Mpps。 2.设备配置：提供千兆电口≥24个 , 万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，交流电源供电；POE :支持POE+功能。 3. 品牌： 参照或相当于“海康威视 ”。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 综合监控平台软件 | 1.全功能组态综合监控平台软件，支持多种操作系统。 2.系统支持常见数据库。 3.支持分级分区管理，账户权限管理。 4.支持远程配置、查询、存储与导出数据。 5.提供图形化监控界面，具备机房立体图形展示、电子地图功能。 6.软件支持10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义。 7.软件具备接警员管理功能，可根据接警员维护的设备内容，对应接警范围。 8.软件具备与监控主机之间的断网自动恢复连接功能。 9.软件具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表。 10.软件支持历史数据、报警数据的查询、导出功能。 11.软件具备日志管理功能，记录管理员的相关登陆、操作信息。 12.软件具备C/S,B/S模式管理功能，便于管理。 13.同时具有手机、平板监控客户端功能。 14.具有完善的数据存储管理功能。 15.对外提供接入第三方系统平台。 16.具备基于管理员的审计功能。 17.具有视频监控及门禁管理系统功能。 18.含软件加密狗。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 冷通道集成管理组件 | 1.集成冷通道的微环境监控系统，实现同一平台集中监控管理。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 告警管理功能组件 | 1.当报警事件发生时，系统将通过电话拨号方式，自动拨打已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话，以便及时的通知值班人员，从而在根本上实现了机房无人值守，科学管理。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | WEB管理功能组件 | 1.授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 手机APP管理组件 | 1.移动客户端支持：Android（安卓）、ios（ipad、iphone）系统，实现便捷的系统监控管理。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 3D可视化管理组件 | 1.机房3D可视化管理 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 动环配套线材 | 1.含所有动环配套线材。 |  | 否 | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 负载均衡 | 1.接口：千兆电口≥16个，万兆光口≥16个，40G/100G光口≥2个，扩展插槽≥2个；内存≥32G；冗余双电源，高度1U； 2.四层吞吐量≥30G；并发连接数≥2500万，四层新建连接数≥25万； 3.采用国产CPU、国产操作系统、国产交换芯片； 4.支持TCP、HTTP、ICMP、DNS、SNMP、UDP、SMTP、POP3、SSL、Oracle、FTP、SIP、RADIUS、自定义等健康监测方式；支持源IP、目的IP、SIP、HASH、http cookie、http header、URL、Radius、DHCP、SSL ID、自定义等多种保持方式 5.支持链路智能解析，支持用户从最优线路接入业务系统，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果； 6.支持IPv4、IPv6基于链路流量阈值调度、基于链路质量/状态的调度（时延、丢包率），支持链路繁忙保护； 7.支持SNMP v1/v2c/v3，提供标准的MIB库下载，可接受第三方网管平台的管理。支持通过标准syslog输出系统日志。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 交换机 | 1.整机性能：交换容量≥2800Tbps，转发性能≥920000Mpps； 2.设备配置：提供100G光口≥6个，40G光口≥24个，10G光口≥96个，万兆电口≥48个，主控板≥2块，独立交换网板≥2块，独立监控板≥2块，电源模块≥4个；提供40G单模光模块≥6个，10G单模光模块≥48个，10G多模光模块≥24个； 3.硬件规格：信元交换机制，交换网板槽位≥4个，业务板槽位≥12个，电源槽位≥6个； 4.为利旧现有机柜安装，要求设备深度≤550mm，可以适用于600mm深度机柜； 5.可以配置OSPF、ISIS、BGP； 6.支持NetStream、MACsec、VxLAN、BGP-EVPN； 7.支持独立硬件监控板卡，控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗； 8.提供独立可插拔风扇模块≥4个，支持热插拔任意一个风扇模块不影响其它风扇模块的运行； 9.所有可插拔板卡(主控板、交换网板、业务板、电源模块)全部在设备机框正面，提供设备机框正面结构示意图并标识板卡槽位位置。 10.设备的主控板、交换网板、接口板的CPU芯片和转发芯片采用国产芯片。 11.支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备。 12.支持无线控制器功能，最大可管理AP数≥10K，提供AP管理授权数≥16个。 |  | 否 | 1 | 台 |  |  |
| （六） | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6A 屏蔽预端接铜缆 | 1.采用对对铝箔和总铝箔的双重屏蔽线缆（F/FTP)或者对对屏蔽加丝网总屏蔽结构（S/FTP,SF/FTP）； 2.物理带宽>=500mhz,>=6A类产品。确保万兆传输； 3.保证极限满足Cat6A标准：ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2002ed2.0，GB50311-2007, EN50173-1-2007； 4.低烟无卤； 5.线径：4x2x23AWG； 6.采用6条屏蔽线缆加工成一条集束型铜缆；两端配套360度全屏蔽的6A免打线模块； 7.长度需根据实际所需长度定制。 |  | 否 | 136 | 条 |  |  |
| 2 | 光铜混合垂直配线架 | 1.光铜混用。≥72口，≥24口电口框架，≥24口光模块框架； 2.每个模块能独立装卸；电口必须有防尘板； 3.配线架具有透明标盖板签条；标签采用黄色专用9MM或6MM标签； 4.配线架的光铜端口数可根椐实际需求调整，可按比例配置光口及电口分组输出； 5.垂直安装。 |  | 否 | 42 | 条 |  |  |
| 3 | 光铜混合配线架-24口 | 1.光铜混用数据中心专用屏蔽配线架。电口安装6a类屏蔽模块，光口可安装LC双工藕合器；光电端口能独立装卸调整；Keystone屏蔽模块框架； 2.配线架具透明标盖板签条；标签采用黄色专用9MM或6MM标签； 3.高度：1U；宽度：19英寸；外表面材料：PC料，阻燃等级：UL94V-0； 4.配线架的光铜端口数根椐实际操作需求进行调整； 5.应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2007。 |  | 否 | 22 | 套 |  |  |
| 4 | 超六类屏蔽跳线 0.5米 | 1.RJ45 水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、传输性能好； 2.CAT6A FTP 接口：RJ45 屏蔽结构：采用对对铝箔屏蔽和整个线缆的屏蔽层结构； 3.防止线缆松脱插头、导线封密防氧化； 4.水晶头弹片上有保护塑料片 5.长度0.5米 |  | 否 | 100 | 条 |  |  |
| 5 | 超六类屏蔽跳线 1-3米 | 1.RJ45 水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、传输性能好； 2.CAT6A FTP 接口：RJ45 屏蔽结构：采用对对铝箔屏蔽和整个线缆的屏蔽层结构； 3.防止线缆松脱插头、导线封密防氧化； 4.水晶头弹片上有保护塑料片 5.长度1-3米 |  | 否 | 100 | 条 |  |  |
| 6 | 光纤配线架-96芯 | 1.1U 96 芯高密度配线架； 2.模块化安装，含4个24芯的4联LCQ耦合器面板； 3.颜色，黑色。 |  | 否 | 22 | 套 |  |  |
| 7 | 48芯LC-LC OS2预端接光缆 | 1.用于数字、视频及数据信号的传输，长度约10-30米，可以根据需求调整。 2.满足10G、40G以及100G应用的所有需求。 3.48芯单模室内OS2(零水峰）万兆预端接光缆。 4.纤芯类型 sM 9/125 OS2。 5.纤芯色序 根据IEC 60304。 6.陶瓷插芯端面。 7.插入损耗≤0.32dB。 8.回波损耗≥60dB。 9.要求分支护套采用2.0标准。 |  | 否 | 7 | 条 |  |  |
| 8 | 48芯LC-LC OM4预端接光缆 | 1.用于数字、视频及数据信号的传输，长度12米，可以根据需求调整。 2.满足10G、40G以及100G应用的所有需求。 3.48芯多模室内OM4万兆预端接光缆。 4.纤芯类型 MM 50/125 OM4。 5.纤芯色序 根据IEC 60304。 6.陶瓷插芯端面。 7.插入损耗≤ 0.35dB。 8.回波损耗≥28 dB。 9.要求分支护套采用2.0标准。 |  | 否 | 38 | 条 |  |  |
| 9 | 双芯LC-LC光跳线OM4 | 1.单根双芯LC-LC。 2.最大插入损耗≤0.15dB。 3.最小反射损耗≤50dB。 4.双工OM4。 5.内嵌抗拉芳纶。 6.根据用户需求提供长度为0.5-3米跳线。 |  | 否 | 200 | 对 |  |  |
| 10 | 双芯LC-LC光跳线OS2 | 双芯LC-LC光跳线OS2。 1.最大插入损耗≤0.15dB。 2.单根双芯LC-LC。 3.最小反射损耗≤50dB。 4.双工，os2；根据用户需求提供长度为0.5-3米跳线。 5. 内嵌抗拉芳纶。 |  | 否 | 100 | 对 |  |  |
| （七） | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 等电位联结带 | 30×3mm铜排 |  | 否 | 150 | 米 |  |  |
| 2 | 纺锤绝缘子 | 树脂材料 |  | 否 | 100 | 个 |  |  |
| 3 | 接地铜芯线 | BVR-6mm² |  | 否 | 200 | 米 |  |  |
| 4 | 接地铜芯线 | BYJ-35mm² |  | 否 | 150 | 米 |  |  |
| 5 | 铜铁转换接头 | 材质：铜 |  | 否 | 5 | 个 |  |  |
| 6 | 压铜接线端子 | 材质：铜 |  | 否 | 10 | 个 |  |  |
| 7 | 局部等电位端子联接箱 | 局部等电位端子联接箱 |  | 否 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 接地装置调试 | 1.防雷检测服务，涵盖机房接地电阻测试、防雷器性能检测、等电位连接测试等； 2.检测过程含现场测试、数据记录与分析，提供整改建议； 3.适配机房防雷接地系统验收与日常维护需求 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |
| 四、 | 集成服务 | 1.含完成项目所需的所有耗材，如螺丝、端子、扎带、标签、胶带等； 2.完成项目清单内所有产品的安装及施工调试，包括机柜安装、线缆敷设、设备接线等； 3.含系统集成服务，如供配电系统调试、制冷系统联动测试、消防系统调试、动环系统对接等； 4.含项目验收所需的文档编制（竣工图、测试报告、操作手册等）； 5.含人员培训服务，确保甲方人员掌握设备操作与日常维护技能。 6.所有产品提供5年维保服务。 |  | 否 | 1 | 项 |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日